25.11.23

(код продукции)

НЕРАЗБОРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ BL0S_SP

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

BL0S_SP.ПС

наименование документа

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1.1 Описание изделий	4

2.1.2 Принцип работы	4

2.1.3 Технические характеристики изделий	5

2.1.4 Требования к эксплуатации изделий	5

2.2 Маркировка	6

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	6

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	7

5	КОНСЕРВАЦИЯ	8

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	9

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	10

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	11

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	11

9.1 Общие требования	12

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	13

11	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	14

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством неразборных цилиндров промышленного назначения BL0S_SP (далее по тексту – «изделия»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ

Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Неразборный цилиндр промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | BL0S1E00H2SP, BL0S1F00H2SP, BL0S2E00H0SP, BL0S2E00H2SP, BL0S2F00H0SP, BL0S3E00H2SP, BL0S3E00H2, BL0S3F00H0SP, BL0S3F00H2SP, BL0SRE00H2SP, BL0SRF00H1SP, BL0SRF00H2SP |
| Артикул изделия | BL0S1E00H2SP, BL0S1F00H2SP, BL0S2E00H0SP, BL0S2E00H2SP, BL0S2F00H0SP, BL0S3E00H2SP, BL0S3E00H2, BL0S3F00H0SP, BL0S3F00H2SP, BL0SRE00H2SP, BL0SRF00H1SP, BL0SRF00H2SP |
| Описание изделия | Представляет собой емкость для воды внутри увлажнителя |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания/невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2024 |
| Гарантийный срок службы | 6 месяцев |
| Информация о подтверждении соответствия | Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза |
| Изготовитель | CAREL INDUSTRIES S.p.A. |
| Страна производства | Республика Хорватия |
| Адрес изготовителя | Vinez 60052220 Labin |
| Торговая марка изделия | Carel |
| Импортёр | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1 Описание изделий

Неразборные цилиндры BL0S_SP представляют собой емкость размещаемую внутри увлажнителя, заполняемую водой, содержащую погружные электроды. Применяются в увлажнителях серии humiSteam.

Все цилиндры комплектуются оцинкованными электродами и имеют фильтры, предотвращающие появление накипи на дне цилиндра, которая может ухудшить дренаж.

Изготавливаются из огнеупорного полипропилена класса HB по стандарту UL94.

Защелкивающиеся соединители (защелкиваются на контакте электрода особой формы) обеспечивают:

- высокую надежность без опасности перегрева, что могло бы произойти при недостаточной затяжке гаек после замены цилиндра;

- минимум времени на замену цилиндра, поскольку соединения выполняются в считанные секунды без дополнительных инструментов.

Общий вид изделий представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.1.2 Принцип работы

Увлажнители с погруженными электродами вырабатывают пар при помощи доведения до кипения воды, содержащейся внутри цилиндра. Тепло, необходимое для закипания, вырабатывается при прохождении через воду электрического тока, подаваемого через электроды, погруженные в воду в цилиндре. В начале эксплуатации нового цилиндра или только что очищенного цилиндра сила тока почти полностью зависит от типа питательной воды: чем выше содержание солей в воде, тем выше сила тока, тем быстрее достигается требуемое значение паропроизводительности. Со временем содержание соли внутри цилиндра увеличивается (соль не испаряется совместно с водой) и достигается номинальное значение паропроизводительности. При стабильном режиме работы уровень требуемой паропроизводительности поддерживается автоматически: сила тока регулируется уровнем воды в цилиндре. Отложение солей внутри цилиндра приводит к постепенному износу цилиндра. Для предотвращения избыточного скопления солей, происходит автоматический слив и заполнение новой водой увлажнителя через определенные промежутки времени.

2.1.3 Технические характеристики изделий

Характеристики производительности изделий и параметров электропроводности воды для изделий представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  | Электропроводность воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | низкая | средняя | высокая |
| Производительность, кг/ч | 75/350 мкС/см | 350/750 мкС/см | 750/1250 мкС/см |
| 1, 3 уменьшенный | BL0SRE00H2SP | BL0SRF00H2SP BL0SRF00H1SP |  |
| 1, 3 | BL0S1E00H2SP | BL0S1F00H2SP |  |
| 5 | BL0S2E00H0SP BL0S2E00H2SP | BL0S2E00H2SP BL0S2F00H0SP |  |
| 9 | BL0S3E00H2SP BL0S3E00H2, | BL0S3F00H2SP BL0S3F00H0SP |  |

humiSteam: однофазная сеть пер. тока напряжением 230 В (220-240 В)

Вес и габариты изделий представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Модель цилиндра | Вес брутто, кг | Габариты ДхШхВ,, мм |
| --- | --- | --- |
| BL0SRE00H2SP | 1 | 16х16х38 |
| BL0SRF00H2SP | 1 |  |
| BL0SRF00H1SP | 0.66 |  |
| BL0S1E00H2SP | 0.87 |  |
| BL0S1F00H2SP | 0.826 |  |
| BL0S2E00H2SP | 2.417 | 21х21х47 |
| BL0S2F00H0SP | 1.8 |  |
| BL0S2E00H0SP | 2.88 |  |
| BL0S3F00H0SP | 1.95 | 30х30х55 |
| BL0S3E00H2SP | 2 |  |
| BL0S3F00H2SP | 2 |  |

2.1.4 Требования к эксплуатации изделий

Периодические проверки:

- По истечении часа работы: проверьте на отсутствие каких-либо существенных утечек;

- По прошествии каждых 15 дней или не более 300 рабочих часов: проверьте состояние работы, отсутствие существенных утечек воды, общее состояние корпуса. Убедитесь в отсутствии дуговых

- разрядов или искрений между электродами;

- Каждые 3 месяца или не более 1000 рабочих часов:

проверьте состояние работы, отсутствие существенных утечек воды и при необходимости замените цилиндр;

- Каждый год или не более 2500 рабочих часов:

заменить;

- После 5 лет или не более 10 000 рабочих часов: замените разборный цилиндр.

- После продолжительной работы или при использовании воды с повышенным содержанием солей на электродах может образоваться толстый слой твердых отложений, которые будут касаться внутренней стенки цилиндра. При высокой проводимости этих отложений вырабатываемое тепло может вызвать перегрев пластика до точки плавления, что может привести к утечке кипящей воды через расплавленное отверстие в корпусе.

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Неразборный цилиндр | 1 |
| - Кольцо для коллектора дренажного насоса | 1 |
| - Разъёмы датчика уровня воды | 2 |
| - Герметик (для изделий производительностью от 65 кг) | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на паровые цилиндры Carel составляет 6 месяцев, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в

зависимости от типа оборудования.

Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Неразборный цилиндр

BL0S_SP

(наименование модели)                                                                     (заводской номер)

Упакована:                                 CAREL INDUSTRIES S.p.A.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Неразборный цилиндр

BL0S_SP

(наименование модели)                                                              (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Замена цилиндра должна проводиться только квалифицированным персоналом, а увлажнитель в ходе этой операции должен быть отключен от сети электропитания.

В обычных условиях замену неразборного цилиндра следует производить по истечении одного года (или 2500 часов работы, если периодически производилась чистка цилиндра). В свою очередь срок эксплуатации разборного цилиндра составляет 5 лет (или 10 000 часов работы, если периодически производилась чистка цилиндра).

В случае обнаружения каких-либо сбоев в работе цилиндра его следует немедленно заменить до окончания предусмотренного срока эксплуатации. К примеру, когда скопление минеральных солей внутри цилиндра существенно влияет на величину электрического тока.

Каждые две недели в рамках профилактического техобслуживания проводится визуальный осмотр состояния бачка. Если бачок полностью покрыт известковой накипью, указанный в руководстве срок службы бачка истек или бачок неисправен, он подлежит замене.

Ниже приведены некоторые условия, при которых бачок необходимо менять:

- Внутри бачка накопилось настолько много известковой накипи, что электроды полностью покрыты ею и уже касаются или практически касаются друг друга. Чтобы проверить количество известковой накипи, необходимо заглянуть внутрь бачка через отверстие пара или просто открыть бачок, если он разборный. Комментарий: постепенное накопление известковой накипи внутри бачка считается нормальным, потому что в нем находится вода. Это не считается признаком неисправности, но при слишком большом количестве накипи бачок просто необходимо заменить;

- Истек срок службы бачка, указанный в руководстве: 2500 ч для одноразовых бачков и 10 000 ч для разборных бачков;

- Неисправность. Потемневшие (черные, темно-серые/коричневые) места на пластике, которые, скорее всего, указывают на ржавчину на электродах. В этом случае следует также проверить качество используемой воды, которое должно соответствовать значениям, приведенным в руководстве. Следует помнить, что не рекомендуется использовать смягченную воду;

- Неисправность. Частые сливы воды, сопровождаемые предупреждениями EA/AF. Причина, скорее всего, в наличии пены или появлении минеральных отложений на внутреннем датчике

высокого уровня воды, и поэтому он выдает ложные сигналы тревоги: вспенивание или высокий уровень воды. Промойте бачок, включив функцию промывки. Если вода все равно слишком часто сливается, снова убедитесь, что качество используемой воды соответствует требованиям, указанным в руководстве, и замените бачок. Комментарий: вспенивание может происходить, но если это случается слишком часто, это признак неисправности;

- Неисправность. Трещины на пластике;

- Неисправность. Вода протекает на стыке нижней и верхней частей (крышки) бачка. Если бачок одноразовый, его необходимо как можно быстрее заменить. Если это разборный бачок, поправьте уплотнительную прокладку, чтобы она лежала ровно, а если это не поможет, замените бачок;

- Неисправность. Явные признаки утечки пара через крышку бачка в районе электрических соединений питания электродов;

- Неисправность. Любые другие явные и вызывающие подозрение признаки неисправностей бачка.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |