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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством датчиков температуры и влажности промышленного назначения DPWC***000 (далее по тексту – «изделия»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc125450305] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Датчик температуры и влажности промышленного назначения

	Модель изделия
	DPWC110000, DPWC111000, DPWC112000, DPWC114000, DPWC115000

	Артикул изделия
	DPWC110000, DPWC111000, DPWC112000, DPWC114000, DPWC115000

	Описание изделия
	Используется для измерения температуры и влажности в помещениях различного назначения

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2026

	Cрок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия
	Декларация соответствия требованиям
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС N RU Д-IT.РА04.В.38041/26 действует с 17.06.2026 по 16.06.2031

	Изготовитель
	CAREL INDUSTRIES S.p.A.

	Страна производства
	Итальянская республика 

	Адрес изготовителя
	Via dell'Industria, 11, 35020 Brugine (Padova), Italy

	Торговая марка изделия
	Carel

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com



2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc125450306]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc125450307]2.1.1 Описание изделий

Датчики температуры и влажности DPWC***000 предназначены для измерения температуры и влажности в помещениях различного назначения. Изделия применяются в составе систем отопления и кондиционирования воздуха. Предназначены для настенного монтажа.
Модели отличаются активными выходами (сигнал тока или напряжения, выбираемый перемычками), кроме моделей с резистивным выходом температуры NTC, совместимыми с контроллерами CAREL. Кроме этого, в линейке присутствует модель с оптоизолированным последовательным портом RS485 для подключения к последовательной линии (pCO или сети диспетчеризации Carel). Датчики могут работают от пер. тока напряжением 12-24 В.
К одному и тому же последовательному каналу может быть подключено максимум 32 устройства, в пределах, определенных используемым контроллером. 
Конструкция изделия представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1

[bookmark: _Toc125450308]2.1.2 Принцип действия

[bookmark: _GoBack]При подаче питающего напряжения датчики серии DP (кроме датчиков с последовательным портом и датчиков температуры NTC) подают выходной сигнал (напряжения или тока), который находится вне диапазона (отрицательное значение), но который затем стабилизируется на некотором уровне через 20-30 секунд максимум. Если контроллеры поддерживают аварийную сигнализацию недопустимого сигнала измерения от датчика, она срабатывает, но, как уже было сказано выше, через указанное время сигнал датчика стабилизируется. Для цифрового измерения сигнала, идущего от платы датчика на основную плату, существует 15-секундный интервал обновления результатов измерения влажности и температуры, из-за которого может образовываться задержка в получении показаний датчика. Если выходы (напряжения и тока) перегружены, они переходят в режим минимальной периодичности измерения (15 с). При возникновении ошибки связи с платой датчика выходы также возвращаются в исходное состояние. Контроллеры могут использовать выходной сигнал с уровнем 0 В  для контроля неисправностей датчиков. Это актуально для выходных сигналов напряжения от 0 до 1 В, от 0 до 10 В, сигналов тока от 4 до 20 мА, но не сигналов напряжения от -0.5 до 1 В.
По умолчанию установлен выходной сигнал тока 4-20 мА. Перед подключением к контроллеру проверьте совместимость входа. Чтобы изменить выходной сигнал датчика, нужно изменить его настройки по умолчанию.

Пример подключения датчика к контроллеру представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2


[bookmark: _Toc125450309]2.1.3 Основные технические характеристики изделий 

Технические характеристики изделий приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характе-ристика
	Единица измерения
	Значение

	
	
	DPWC11000 
	DPWC111000
	DPWC112000
	DPWC114000
	DPWC115000

	Диапазон работы
	°C
	от -10 до +60

	Точность
	°C
	±0.5
	±0.3
	±0.5
	±0.3

	Условия работы
	°C/%
	от -10 до 60 °C; 0-100 % отн. влажности без конденсата

	Хранение
	°C/%
	от -20 до 70 °C; 10-90 % отн. влажности без конденсата

	Питание
	В
	9...30 В пост. тока / 12...24 В пер. тока

	Ток
	мА
	35 – 49мА скв при 12 В пер. тока, 25 – 33мА скв при 24 В пер. тока

	Выходной сигнал
	-
	на выбор: 0...1 В / -0,5...1 В пост. тока / 4...20 мА
	NTC 10 K при 25 °C (температура)
на выбор: 0...1 В / -0,5...1 В пост. тока / 4...20 мА
(влажность)

	0...10 В пост. тока

	Оптоизолиро-ванный последователь-ный порт RS485
	NTC 10 K при 25 °C (температура)
0...10 В пост. тока (влажность)


	Класс защиты корпуса
	-
	IP30

	Встроенная память 
	-
	Нет

	Функции программирования
	-
	Нет

	Вес с упаковкой
	кг
	0.2
	0.2
	0.18
	0.5
	0.18




[bookmark: _Toc125450310]2.1.4 Требования к монтажу изделий 

Изделие предназначено для монтажа на стену или в щиток.
Указания по монтажу:
· Откройте корпус, вставив отвертку с плоским шлицем в щель. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить электронику;
· Закрепите заднюю часть корпуса датчика на панели или щитке (корпус крепится винтами из комплекта крепежа; не забывайте ставить дистанционные втулки, чтобы не повредить электронику датчика);
· Закройте корпус датчика, слегка надавив на верхнюю часть.
 Примечание: не извлекайте платы датчиков из корпусов и следите, чтобы не выпал соединительный разъем основной платы.
Монтаж изделия показан на рисунке 3.
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Рисунок 3

[bookmark: _Toc125450311]2.1.4 Чертеж изделий

Чертеж основных узлов и деталей изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4

[bookmark: _Toc125450312]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5

3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc125450313][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Датчик температуры и влажности
	1

	2. Комплект винтов
	1

	3. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1


4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc125450314]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на аксессуары Carel составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.
	Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.







5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref70416297][bookmark: _Ref70418144][bookmark: _Toc125450315] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc125450316]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Датчик температуры и влажности

                               DPWC***000
                          (наименование модели)                                                                     (заводской номер)
		


Упакована:                                 CAREL INDUSTRIES S.p.A.
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc125450317] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Датчик температуры и влажности

                        DPWC***000
                                (наименование модели)                                                                (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184][bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc125450318] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 

9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref70418165][bookmark: безопасность][bookmark: _Toc125450319] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

Для обеспечения соответствия заявленному классу защиты IP55 электромонтаж следует выполнять с использованием многожильных кабелей с максимальным диаметром внешней оболочки 8 мм. * Рекомендуется использовать экранированные кабели. Кабели, по которым передаются результаты измерения влажности и температуры, не должны находиться вблизи кабелей питания переменного напряжения 115-230 В или 400-480 В и вблизи кабелей питания, соединяющих пускатели и нагрузки. Следует принимать меры во избежание появления ошибок измерения из-за электромагнитного влияния. 
Несмотря на соединение с контроллером, у питания датчика и электрических сигналов очень низкое напряжение, поэтому следует помнить о необходимости дополнительной электрической изоляции за исключением «защитного колпачка датчика». Металлизация датчиков подсоединяется к заземлению питания датчика. 
По требованиям стандартов безопасности между электропитанием датчиков и контроллером должна быть двойная изоляция, если у пользователей системы есть доступ к зонам датчика. 
Датчики разрешается встраивать в оборудование класса 1 или 2 при условии соблюдения следующих мер предосторожности: 
Класс 1: - контакт земли питания G0 обязательно заземляется.
Класс 2: - двойная или усиленная изоляция между питанием датчика и контроллером, к которому он подсоединен. Если это сделать невозможно, датчик должен быть недоступен пользователям. · Необходимо беречь от источников тепла и прямых солнечных лучей. 
Примечание: При подсоединении аналоговых выходов на расстоянии свыше 30 м лица, ответственные за установку, обязаны принять меры по соблюдению мер безопасности и применению указанных средств защиты по требованиям действующих стандартов во избежание импульсных напряжений. В зависимости от системы может потребоваться заземление экранов соединительных кабелей, по которым передаются аналоговые сигналы.
Предупреждения:
- для последовательного подключения используйте экранированный кабель со скрученными проводами (2 провода + экран). Экран должен быть подключен к клемме GND, а также к заземлению рядом с pCO или супервайзером, если требуется подключение G0-заземление. Эталон для последовательных сигналов GND всегда должен быть подключен для оптически изолированных версий. Для неизолированных версий это может быть не подключено, если для всех датчиков используется один и тот же источник питания, подключенный к последовательному источнику питания на контроллере. 
- соблюдайте максимальную осторожность при установке последовательных кабелей, которые не должны проходить рядом с силовыми кабелями 230 или 400 В переменного тока, а также рядом с кабелями управления контактором. Это также будет уменьшите риск помех из-за электромагнитной связи.
- требуется базовая изоляция от сетевого источника питания контроллера, к которому подключен датчик. Чтобы избежать ошибок из-за тока источника питания, можно использовать дополнительный источник питания от внешнего трансформатора. Трансформатор не должен быть заземлен и может располагаться внутри панели контроллера, что исключает помехи от источника питания. Если для приложения требуется несколько последовательных датчиков, для каждого датчика необходимо использовать трансформатор. 
- для электрического подключения источника питания используйте кабели сечением от 0,5 до 1,5 мм2, для более длинных соединений (> 10 м) рекомендуется максимальное сечение.
При этом максимальное расстояние подключения между датчиками составляет 100 м, а в общей сложности - 500 м.
- для установок только с оптически изолированными версиями и большим количеством датчиков (> 5 единиц) рекомендуется использовать только один трансформатор соответствующей мощности на электрической панели для питания всех датчиков. В этом случае вторичная обмотка (G-G0) может быть заземлена (G0).
- не следует использовать один общий трансформатор для питания всей панели, включая датчики.
CAREL не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильной установкой, вмешательством и/или удалением защитных устройств.
Чтобы убедиться в герметичности устройства, затяните винты на крышке и закройте кабельный ввод.
Операции по установке и техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом при отключении питания от устройства и внешних нагрузок.
При выполнении очистки устройства нельзя использовать этиловый спирт, углеводороды (нефть) и их производные. Следует использовать нейтральные детергенты и воду. Периодически проверяйте вентиляционные отверстия датчика, чтобы убедиться, что воздух нормально циркулирует и ничто ему не мешает, например, щели не забиты пылью.
Не подходят для применения во взрывоопасных средах.

[bookmark: _Toc125450320]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:
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