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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством распылительных стоек промышленного назначения ER30* (далее по тексту – «изделия»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc142919034] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Распылительная стойка промышленного назначения 

	Модель изделия
	ER30905252, ER30503092, ER30906302,ER30804162

	Артикул изделия
	ER30905252, ER30503092, ER30906302,ER30804162

	Описание изделия
	Подача пара 

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2023

	Гарантийный срок службы
	1 год

	Информация о подтверждении соответствия
	Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

	Изготовитель
	CAREL INDUSTRIES S.p.A.

	Страна производства
	Итальянская республика 

	Адрес изготовителя
	Via dell'Industria, 11, 35020 Brugine (Padova), Italy

	Торговая марка изделия
	Carel

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com



2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc142919035]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc142919036]2.1.1 Описание изделий

Распылительные стойки ER30* предназначены для установки в центральном кондиционере с целью увлажнения нагнетаемого воздуха (прямое испарительное охлаждение). 
Изделия являются частью системы увлажнения и испарительного охлаждения серии optiMist.
Если расход в стойке примерно на 75% меньше максимального расхода насоса, вместо выпускных электромагнитных клапанов можно использовать механические выпускные клапаны, которые не требуют подключения; в этом случае в этом случае потребление воды, а также время слива и повторного заполнения немного увеличиваются. Выпускные электромагнитные клапаны и механические клапаны могут быть подключены непосредственно к стойке и для выпуска внутри трубы или их можно переместить за пределы трубы с помощью соответствующего удлинительного комплекта (см. пример комплекта ACKT1F0500).
В случае установки электромагнитного клапана непосредственно на стойку, внутри трубы, ширина стойки увеличивается на 10 см. Коллекторы снабжены распылительными форсунками из латуни. Угловые кронштейны снабжены отверстиями для крепления в трубе.
Общий вид изделий представлен на рисунке 1.
[image: ]
Рисунок 1

[bookmark: _Toc142919037]2.1.2 Принцип работы

Производимый увлажнителем пар подается в распылительную стойку, далее через форсунки пар поступает в секцию увлажнения центрального кондиционера, поглощается нагнетаемым воздухом и по воздуховодам подается в помещения.
[bookmark: _Toc142919038]2.1.3 Технические характеристики изделий

Технические характеристики изделий представлены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристика
	Единицы измерения
	Значение

	
	
	ER30905252
	ER30503092
	ER30906302
	ER30804162

	Материал
	-
	сталь

	Максимальная рабочая температура
	оС
	5-40 <80% влажности без конденсата

	Максимальное рабочее давление
	МПа
	0.2-0.7

	Вес нетто
	кг
	14
	16.2
	14
	16.9

	Объем
	м3
	0.032
	0.395
	0.032
	0.0728

	Размер ШхВхГ
	см
	70*27*17
	86*27*17
	70*27*17
	159*27*17



[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc142919039]2.1.3 Требования к монтажу изделий 

Для подсоединения форсунок и компрессионных фитингов к выпускным клапанам используйте герметики с учетом:
• Размера резьбы;
• Максимальной рабочей температуры;
• Максимального рабочего давления.
Для правильной разгрузки системы каждая стойка сконфигурирована для установки электромагнитного клапана разгрузки.
Чтобы обеспечить разгрузку стойки, они должны удовлетворять следующим условиям:
1. Коллекторы с распылительными форсунками должны находиться в вертикальном положении;
2. Подача воды должна быть подключена к верхнему горизонтальному коллектору диаметром 35 мм;
3. Выпускные электромагнитные клапаны должны быть подсоединены к нижнему горизонтальному коллектору диаметром 35 мм;
4. Стойка должна быть наклонена по крайней мере на 1° в сторону выпускных клапанов;
5. Соединительные трубы между стойкой и насосной станцией не должны иметь карманов, которые могли бы вызвать застой воды.





[bookmark: _Toc142919040]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 2.
[image: ][image: ][image: ]
Рисунок 2


3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc142919041][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Форсунки из нержавеющей стали AISI 316 с латунными переходниками от NPT 1/8 m (комплект)
	1

	2. Коллекторы AISI 304 для форсунок диаметром 20 мм с отверстиями от NPT 1/8 f (комплект)
	1

	3. Распределительные коллекторы AISI 304 диаметром 35 мм с отверстиями G1/2 m для компрессионных фитингов (комплект)
	1

	4. Компрессионные фитинги для труб диаметром от 20 мм и фитинги из G1/2f (комплект)
	1

	5. Угловые кронштейны из пластины AISI 304 (комплект)
	1

	6. Вертикальные профили из AISI 304 (комплект)
	1

	7. Зажимы для захвата труб диаметром от 35 мм (одинарные или двойные в зависимости от количества контуров на стойке) (комплект)
	1

	8. Винты для зажимов для захвата труб: M8 для двойного зажима и M6 для одинарного зажима (комплект)
	1

	9. Колпачки G1/2m из латуни для закрытия отверстий, не используемых коллекторами, d.35 (комплект)
	1

	10. Винты M6 из AISI 304 для сборки угловых кронштейнов и вертикальных профилей (комплект)
	1

	11. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1



4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc142919042]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на аксессуары Carel составляет 1 год, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.
	Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.
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	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc142919044]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Распылительная стойка

                                         ER30*
                          (наименование модели)                                                                     (заводской номер)
		


Упакована:                                 CAREL INDUSTRIES S.p.A.
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc142919045] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Распылительная стойка

                         ER30*
                                (наименование модели)                                                              (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184][bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc142919046] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 

9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref70418165][bookmark: безопасность][bookmark: _Toc142919047] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

[bookmark: _Toc142919048]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».








10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref70418185][bookmark: _Ref71107481][bookmark: _Toc142919049] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	





11 [bookmark: _Toc14172323][bookmark: _Toc142919050] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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