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CAREL INDUSTRIES S.p.A.
МОДУЛЬ ДЕТЕКТОРА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ FLOE000010
Технический паспорт

Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством модуля детектора для контроля протечки воды промышленного назначения FLOE000010 (далее по тексту – «изделия»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc127787418] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Модуль детектора для контроля протечки воды
 промышленного назначения

	Модель изделия
	FLOE000010

	Артикул изделия
	FLOE000010

	Описание изделия
	Используетсяlдля контроля наличия воды в среде

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2023

	Гарантийный срок службы
	1 год

	Информация о подтверждении соответствия
	Декларация соответствия требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС N RU Д-IT.НВ1.В.20996/20
(срок действия с 16.10.2020 до 15.10.2025)

	Изготовитель
	CAREL INDUSTRIES S.p.A.

	Страна производства
	Республика Хорватия

	Адрес изготовителя
	Vinez 60052220 Labin

	Торговая марка изделия
	Carel

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com




2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc127787419]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc127787420]2.1.1 Описание изделий

Модуль детектора для контроля протечки воды FLOE000010 предназначен для контроля наличия воды в среде.
Как правило, используется для защиты от затопления центров обработки данных, офисных помещений, лабораторий, специализированных помещений. 
Изделие монтируется в DIN-рейку и подключается к датчикам (FLOS* или FLOR*), которые находятся в точке контроля воды.
Когда вода достигает измерительного элемента, детектор немедленно подает сигнал тревоги и задействует реле.
Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1



[bookmark: _Toc127787421]2.1.2 Принцип действия

Монтаж изделия производится для обнаружения присутствия воды с последующим преобразованием полученных данных в выходной сигнал, в удобной для передачи и обработке форме. Установка устройства осуществляется внутри электрической панели, при соблюдении условия, что зонд находится в контролируемой зоне.
В нормальных условиях (вода отсутствует) датчик изделия находится под напряжением. При поднятии уровня воды, зонд погружается, изделие обесточивается, и загорается красный светодиод.
Механизм предусматривает автоматическое переподключение при достижении первоначальных условий.
Схема электроподключений представлена на рисунке 2.
[image: ]
Рисунок 2

[bookmark: _Toc127787422]2.1.3 Основные технические характеристики изделий 

Технические характеристики изделий приведены в таблице 2.
Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	Электропитание
	В~ Гц
	24 ±10% ~ 50/60

	Максимальная потребляемая мощность
	Вт
	1,5

	Выходная схема реле сигнализации
	В/А
	250 В переменного тока; 2А резистивный, 2А индуктивный, cos φ= 0,4, 2(2) А, согласно EN 60730-1 (100 000 циклов)

	Максимальная длина соединительного кабеля зонда
	м
	500, с однопроводным кабелем и двойной изоляцией

	Максимальная длина сенсорной ленты зонда
	м
	100

	Рабочая температура
	°C
	-10...+60

	Относительная влажность
	%
	95 без конденсации

	Индекс защиты
	-
	IP 40

	Поперечное сечение соединительного кабеля
	-
	1,5 мм2


[bookmark: _Toc127787423]2.1.4 Чертеж изделий

Чертеж основных узлов и деталей изделия представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3
[bookmark: _Toc127787424]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4

3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc127787425][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Модуль детектора для контроля протечки воды
	1

	2. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1


4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc127787426]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на аксессуары Carel составляет 1 год, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.
	Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.
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	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc127787428]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Модуль детектора для контроля протечки воды

                              FLOE000010
                          (наименование модели)                                                                     (заводской номер)
		


Упакована:                                 CAREL INDUSTRIES S.p.A.
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc127787429] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Модуль детектора для контроля протечки воды

                       FLOE000010
                                (наименование модели)                                                                (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184][bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc127787430] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 

9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref70418165][bookmark: безопасность][bookmark: _Toc127787431] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]


[bookmark: _Toc127787432]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	





11 [bookmark: _Toc14172323][bookmark: _Toc127787434] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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