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CAREL Electronis (Suzhou) Co Ltd.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ  ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ NTC015HP00
Технический паспорт
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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством датчика температуры промышленного назначения NTC015HP00 (далее по тексту – «изделия»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc127176608] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Датчик температуры промышленного назначения

	Модель изделия
	NTC015HP00

	Артикул изделия
	NTC015HP00

	Описание изделия
	Используется для измерения температуры в системах охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2023

	Гарантийный срок службы
	1 год

	Информация о подтверждении соответствия
	Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

	Изготовитель
	CAREL Electronis (Suzhou) Co Ltd.

	Страна производства
	Китай

	Адрес изготовителя
	369 Lishan Road, High-tech Zone
of Suzhou City, Jiangsu 215000

	Торговая марка изделия
	Carel

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com



2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc127176609]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc127176610]2.1.1 Описание изделий

Датчик температуры NTC015HP00 является пассивным датчиком, подключается к контроллеру и передает на него сигнал сопротивления, который электронным контроллером преобразуется в значение температуры. Изделие применяется в сочетании с электронными контроллерами Carel (параметрическими и программируемыми). Изделие используется в системах охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
[image: ]
Рисунок 1

[bookmark: _Toc127176611]2.1.2 Принцип действия

Измерительный элемент датчика изменяет своё внутреннее сопротивление в зависимости от температуры. Сопротивление при росте температуры падает, при понижении температуры - растет. Меняются электрические параметры, что и регистрирует схема.
Контроллер обслуживаемого агрегата на основе полученных данных, учитывая спецификацию датчика, вычисляет сдвиги температуры. Затем подает сигнал исполнительному узлу (реле, системе нагревателя, охлаждения) для действий при том или ином уровне температуры.












[bookmark: _Toc127176612]2.1.3 Основные технические характеристики изделий 

Технические характеристики изделий приведены в таблице 2.
Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	Температура хранения
	°C
	от-50 до 105

	Рабочая температура
	°C
	от-50 до 105 °C в воздухе от-50 до 50 °C в жидкости

	Соединения
	-
	Зачищенные от изоляции провода, длина зачищенного участка: 5±1 мм

	Датчик
	-
	NTC 10 кОм ±1 % при 25 °C Beta 3435

	Встроенная память 
	-
	Нет

	Функции программирования
	-
	Нет

	Коэффициент рассеяния (в воздухе)
	мВт/°C
	прибл. 3

	Термическая константа по времени (в воздухе)
	с
	прибл. 25

	Кабель
	-
	Двухжильный плоский кабель черного цвета с лужеными медными жилами с поперечным сечением 0.3 мм2

	Класс защиты чувствительного элемента
	-
	IP67

	Материал корпуса чувствительного элемента
	-
	Полиолефин

	Классификация по степени защиты от поражения электрическим током (чувствительный элемент и кабель)
	-
	Базовая изоляция для напряжения 250 В пер. тока

	Категория защиты от нагрева и огня
	-
	Огнеупорный




[bookmark: _Toc127176613]2.1.4 Чертеж изделий

Чертеж основных узлов и деталей изделия представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2


[bookmark: _Toc127176614][bookmark: _GoBack]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 3.

[image: ][image: ][image: ]

Рисунок 3

3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc127176615][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Датчик температуры 
	1

	2. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1


4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc127176616]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на аксессуары Carel составляет 1 год, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.
	Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.







5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref70416297][bookmark: _Ref70418144][bookmark: _Toc127176617] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc127176618]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Датчик температуры 

                              NTC015HP00
                          (наименование модели)                                                       (заводской номер)
		


Упакована:                                 CAREL Electronis (Suzhou) Co Ltd.
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc127176619] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Датчик температуры 

                       NTC015HP00
                                (наименование модели)                                                  (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184][bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc127176620] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 

9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref70418165][bookmark: безопасность][bookmark: _Toc127176621] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

Изделия чувствительные к электромагнитным излучениям, полям, поэтому их экранируют или монтируют на отдалении от источников таких явлений (силовые провода).

[bookmark: _Toc127176622]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».





10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref70418185][bookmark: _Ref71107481][bookmark: _Toc127176623] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	





11 [bookmark: _Toc14172323][bookmark: _Toc127176624] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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