28.25.12.190

(код продукции)

СИСТЕМА ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ROC0120000

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

ROC0120000.ПС

наименование документа

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1.1 Описание изделия	4

2.1.2 Принцип работы	5

2.1.3 Конструктивные особенности	5

2.1.4 Условия эксплуатации	6

2.1.5 Основные технические характеристики изделия	6

2.1.6 Требования к монтажу изделия	7

2.2 Маркировка	9

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	10

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	11

5	КОНСЕРВАЦИЯ	12

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	13

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	14

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	15

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	16

9.1 Общие требования	17

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	17

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	18

12	ХРАНЕНИЕ	19

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	20

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством системы обратного осмоса для обработки воды промышленного назначения ROC0120000 (далее по тексту – «изделие»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Система обратного осмоса для обработки воды промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | ROC0120000 |
| Артикул изделия | ROC0120000 |
| Описание изделия | Предназначена для обработки воды, используемой в технологических процессах |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания/невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2023 |
| Гарантийный срок службы | 1 год |
| Информация о подтверждении соответствия | Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза |
| Изготовитель | CAREL INDUSTRIES S.p.A. |
| Страна производства | Итальянская республика |
| Адрес изготовителя | Via dell'Industria, 11, 35020 Brugine (Padova), Italy |
| Торговая марка изделия | Carel |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Общество с ограниченной ответственностью «Карел Рус» ОГРН 1107847060914, ИНН/КПП Юр. адрес: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера Д, помещение 10-Н, офис 43-45 Факт. адрес: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера Д, помещение 10-Н, офис 43-45 Телефон: +7 (812) 318-02-36, E-mail: info@carelrussia.com |
| Импортёр | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1 Описание изделия

Система обратного осмоса для обработки воды ROC0120000 предназначена для обработки воды, используемой в технологических процессах. Данные агрегаты могут решить проблему высокой концентрации минеральных солей в подаваемой воде, что делает качество воды питьевым. Опреснители обратного осмоса включают следующие основные компоненты:

- фильтры тонкой очистки;

- модуль опреснения.

Простое техобслуживание: в рамках планового техобслуживания выполняется только замена
фильтров.

Отношение между произведенной и подаваемой водой зависит от химического состава обрабатываемой воды и может находиться в пределах от 2 до 8 и от 8 до 2. В зависимости от характеристик обрабатываемой воды мембрана отделяет около 93% всех растворенных солей, и также может улавливать бактерии. Несмотря на это, качество подаваемой воды проверять необходимо, чтобы мембрана со временем не была разрушена воздействием микроорганизмов.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.1.2 Принцип работы

Осмос - естественный процесс, при котором вещество растворитель из слабых или разбавленных растворов проходит через полупроницаемые мембраны из менее концентрированного в более концентрированный раствор. При этом давление на стороне меньшей концентрации падает; вместе с тем давление на стороне большей концентрации возрастает. Система достигает точки равновесия, и раствор прекращает двигаться. Разница давлений между двумя растворами в состоянии равновесия называется осмотическим давлением. Обратный осмос - искусственный процесс, противоположный естественному. Он включает применение давления, превышающего осмотическое давление к более концентрированному раствору, чтобы изменить направление потока, проходящего через полупроницаемую мембрану и отделить растворенные в воде соли. Этот принцип может применяться при опреснении воды как для питьевых, так и для технологических целей.

2.1.3 Конструктивные особенности

Компоненты изделия представлены на рисунке 2.

Рисунок 2

Обозначения:

2.1.4 Условия эксплуатации

Рабочий диапазон температуры в помещении от +5 до +40°С. Агрегат должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферного воздействия (дождя, влажности и т.д.).

2.1.5 Основные технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристики |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Электропитание |  | В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Давление воды на входе |  | бар | 3.5-8 |
| Температура воды на входе |  | 0С | 5-30 |
| Минимальный расход воды на входе |  | л/ч | 100 |
| Температура в помещении |  | 0С | 5...40 |
| Рабочее давление |  | бар | ≤ 8 |
| Производительность ± 10% |  | л/ч | 12 |
| Присоединение к водопроводу |  | дюйм | G 1/2 |
| Выпускной патрубок деминерализованной воды |  | мм | 10 |
| Патрубок слива концентрата |  | мм | 8 |
| Габариты Высота/Ширина/Глубина | Корпус | мм | 420х370х120 |
|  | С упаковкой |  | 570х440х330 |
| Вес | В упаковке | кг | 9.9 |
|  | Нетто |  | 8 |

Для достижения максимального рабочего ресурса работы опреснителя обрабатываемая вода должна соответствовать ряду параметров. Максимально допустимые концентрации примесей в воде приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Чистая |
| Мутность | не более 1 NTU |
| Железо | < 0,15 промилле |
| SDI (индекс плотности взвешенных веществ) | < 3 |
| Температура воды | 5 - 30 °C |
| Свободный хлор | < 0,2 промилле |
| TDS (общее содержание растворенных твердых веществ) | < 750 промилле |
| Жесткость воды | < 30 °F |
| SO4 | < 75 промилле |
| SiO2 | < 15 промилле |
| Общий органический углерод (TOC) | < 3 мг/л |
| ХПК (химическое потребление кислорода) | < 10 мг/л |

2.1.6 Требования к монтажу изделия

Перед системой необходимо предусмотреть достаточно свободного пространства для проведения обслуживания и (или) конфигурирования оборудования. Агрегат необходимо укрепить на поверхности стены, которая способна выдержать всю массу оборудования вместе с водой (не менее 25 кг). Ввернуть винты (входят в комплект) в обозначенные на рисунке 3 отверстия.

Рисунок 3

Подключения, выполняемые по месту.

Вход воды (рисунок 4). Фитинг G 1/2" Минимальные требования:

Q мин подача =100 л/ч – P=3.5-8 бар (давление подаваемой воды должно быть максимально стабильным) Перед устройством необходимо установить отсечной клапан.

Рисунок 4

Выход деминерализованной воды. Присоединить шланг диаметром 10 мм к клапану (рисунок 5).

Рисунок 5

Дренаж. Шланг (рисунок 6) необходимо подключить к свободному дренажному отверстию на уровне земли или на уровне выше фитинга. Следует использовать фитинг из комплекта (3/8”, охватываемая часть) или фитинг для сливной системы ø 40. Расход на выходе ≤ 150 л/с.

Рисунок 6

Расширительный бак (рисунок 7). Подключить расширительный бак при помощи белого шланга (6/4), которым комплектуется Т-образный фитинг (обозначено красной стрелкой).

Рисунок 7

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 8.

Рисунок 8

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование изделия | Артикул | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| - Расширительный бак 15 л | ROKC00VE15 | 1 |
| - Клапан расширительного бака | - | 1 |
| - Гаечный ключ для затяжки фильтра | ROKC00WREN | 1 |
| - Соединительный шланг расширительного бака | - | 1 |
| - Дренажный шланг с фитингом 8мм | - | 1 |
| - Картридж СВ-ЕС 10” 10 микрон | ROKC00FLT2 | 1 |
| - Мембрана обратного осмоса | ROKC00MEMB | 1 |
| - Пластиковый бак | ROKC00FLT2 | 1 |
| - Картридж СВ-ЕС 10” 5 микрон | ROKC00FLT3 | 1 |
| - Шаровой клапан на выходе фильтрата | ROKC00VALS | 1 |
| - Калиброванный регулятор потока | - | 1 |
| - Отсечной клапан | ROKC00VASH | 1 |
| - Манометр на подаче к мембране | - | 1 |
| - Встроенный контрольный клапан | - | 1 |
| - Кронштейн дренажного шланга | - |  |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | - | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на оборудование Carel составляет 1 год, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в

зависимости от типа оборудования.

Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Система обратного осмоса для обработки воды

ROC0120000

(наименование модели)                                                                   (заводской номер)

Упакована:                                 CAREL INDUSTRIES S.p.A

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Система обратного осмоса для обработки воды

ROC0120000

(наименование модели)                                                                (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

При выводе опреснителя или его отдельных узлов из эксплуатации необходимо обезвредить потенциально опасные элементы. Перед утилизацией нужно отсортировать следующие материалы:

• полиэтилен и резину;

• стекловолокно;

• пластмассы и ПВХ;

• полупроницаемую мембрану;

• металлические элементы;

• картриджи фильтров.

Сортировка и утилизация данных материалов должны выполнять в соответствии с действующими стандартами.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В системе имеются электрические компоненты под напряжением. Перед доступом ко внутренним компонентам для технического обслуживания и монтажа агрегат необходимо обесточить.

Характеристики окружающей среды и параметры электропитания должны соответствовать параметрам, указанным на заводских табличках.

Оборудование предназначено исключительно для подготовки воды для систем непосредственного увлажнения воздуха в или при помощи распределительных систем (воздуховодов).

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования должны выполняться только квалифицированным персоналом, который знаком с техникой безопасности и с правилами выполнения данных процедур.

Для производства водяного пара должна использоваться только вода, характеристики которой соответствуют указанным в настоящем руководстве.

Все манипуляции с оборудованием должны выполняться в соответствии с указаниями настоящего руководства и в соответствии с маркировкой. Несанкционированные способы эксплуатации и модификации, не разрешенные производителем, считаются неправомерными.

Запрещается открывать систему не предусмотренными в руководстве способами.

При монтаже системы необходимо соблюдать действующие местные стандарты.

Не допускать доступа детей и животных к системе.

Запрещается устанавливать и эксплуатировать оборудование вблизи объектов, которые могут быть повреждены водой или конденсатом.

Для чистки внутренних и наружных компонентов системы запрещается использовать коррозионно активные вещества, растворители и абразивные чистящие средства (если обратное не указано в руководстве).

Запрещается ронять, ударять и трясти оборудование; это может привести к невосстановимым повреждениям внутренних компонентов и корпуса.

Не допускается подавать в систему обратного осмоса воду, которая в силу ряда характеристик (наличия свободного хлора, железа, мутности, жесткости) может нарушить процесс обратного осмоса, что может нанести непоправимый ущерб мембране. Таким образом требуется предварительная обработка воды, которая должна включать: удаление железа, хлора, умягчение за счет ионообменных смол или путем химической обработки, в зависимости от характеристик обрабатываемой воды. Подаваемая вода должна быть чистой микробиологически.

Оборудование работает корректно при давлении воды на входе в систему в диапазоне от 3,5 до 8 бар. Если давление воды менее 3,5 бар, то перед агрегатом следует предусмотреть устройство повышения давления; если же давление превышает 8 бар, то перед опреснителем следует установить редуктор для снижения рабочего давления.

Необходимо непрерывное производство опресненной воды. Если система не использовалась на протяжении более чем 5 дней подряд, следует принять меры по защите мембраны, для чего следует обратиться в компанию поставщика оборудования.

Тип систем пожаротушения. Использование порошковых огнетушителей в случае пожара соответствует требованиям действующих стандартов. Запрещается использовать жидкостные системы пожаротушения. Предостережения по продуктам горения В случае пожара следует учесть, что продукты горения пластика, электрических систем, стекловолокна и т.д. могут быть опасны.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причины неисправностей и способы их устранения представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Неисправность | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Высокая проводимость фильтрата | Некорректные рабочие параметры | Провести конфигурирование системы; конфигурации должны соответствовать расчетным параметрам |
|  | Засор или загрязнение мембраны | Необходимо обратиться в службу технической поддержки. Необходимо обратиться в службу технической |
|  | Изменились характеристики подаваемой воды | Необходимо обратиться в службу технической поддержки. Необходимо обратиться в службу технической |
| После включения установки не начинается производство очищенной воды | Отсутствие сигнала от реле давления фильтрата | Проверить подключения термостата и его работу; при необходимости заменить |
|  | Снижение давления всасывания фильтрата | Проверить давление на выходе дополнительного насоса (если используется); При необходимости провести ремонт. Восстановить давление при необходимости отрегулировав байпас на насосе Р01 |
|  | Повышенное падение давления на мембране по причине засора | Проверить рабочие параметры. При необходимости обратиться к представителю компании для замены |
|  | Клапаны не откалиброваны или изношены |  |
|  | Засор труб | Устранить засор |
|  | Снижение расхода подаваемой воды. | Проверить все системы предварительной обработки и отсечные клапаны, расположенные перед системой |
|  |  | Засор картриджа фильтра. Заменить картридж |
|  | Изменились характеристики подаваемой воды | Для получения более подробной информации необходимо обратиться в службу технической поддержки |
| При работе системы выбранные функции не активируются | Неисправен отсечной клапан | Заменить |

- ХРАНЕНИЕ

Условия хранения: от 5 до 40 °C вдали от прямых солнечных лучей и избыточной влажности.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |