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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством панели управления промышленного назначения UQ_CD0000 (далее по тексту – «изделие»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc124852183] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Панель управления промышленного назначения

	Модель изделия
	UQ05CD0000, UQ09CD0000, UQ18CD0000

	Артикул изделия
	UQ05CD0000, UQ09CD0000, UQ18CD0000

	Описание изделия
	Управление работой ультразвуковых увлажнителей
humiSonic ventilation

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2023

	[bookmark: _GoBack]Срок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия
	Декларация соответствия требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ЕАЭС N RU Д-IT.НВ54.В.07786/20
(срок действия с 28.12.2020 до 27.12.2025)

	Изготовитель
	CAREL INDUSTRIES S.p.A.

	Страна производства
	Итальянская республика 

	Адрес изготовителя
	Via dell'Industria, 11, 35020 Brugine (Padova), Italy

	Торговая марка изделия
	Carel

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Общество с ограниченной ответственностью «Карел Рус»
ОГРН 1107847060914, ИНН/КПП 
Юр. адрес: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера Д, помещение 10-Н, офис 43-45
Факт. адрес: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера Д, помещение 10-Н, офис 43-45
Телефон: +7 (812) 318-02-36, 
E-mail: info@carelrussia.com


	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com



2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc124852184]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc124852185]2.1.1 Описание изделия

Панель управления UQ_CD0000 предназначена для подачи питания и управления работой ультразвуковых увлажнителей, устанавливаемых в центральный кондиционер. Изделие оснащено графическим дисплеем.
Встроенный графический терминал “ведущей” панели управления состоит из дисплея и 6 кнопок, предназначенных для настройки всех параметров увлажнителя humiSonic.
Во время нормальной работы увлажнителя на дисплее показывается текущая дата и время, режим регулирования производительности, показания главного и контрольного датчиков (если установлены) и количество распыленной воды.
Функции изделия:
1. Включение/выключение увлажнителя;
2. Уставки. Уставки главного датчика температуры/влажности и контрольного датчика влажности настраиваются в зависимости от режима регулирования;
3. Регулирование производительности;
4. Сигналы тревоги датчиков. При превышении заданной минимальной или максимальной влажности главного и контрольного датчиков выдается сигнал тревоги;
5. Регулирование расхода. Производительность распыления воды регулируется в диапазоне от минимальной до максимальной производительности;
6. Мойка. Во время мойки увлажнитель выполняет полный цикл слива, при котором вода одновременно подается и сливается из бачка;
7. Настройки времени. Данные настройки времени необходимо для работы увлажнителя, и по ним контроллер определяет появление разных неисправностей.

[bookmark: _Toc124852186]2.1.2 Принцип работы

Панель управления подает в ультразвуковой увлажнитель сигнал напряжения, который преобразуется колебательным контуром в высокочастотный сигнал (1,7 Мгц). Этот сигнал поступает на пьезоэлектрическую пластинку внутри увлажнителя.
Задаются разные алгоритмы регулирования, которые выбираются в меню пользовательских параметров:
· Внешний контроллер + контрольный датчик относительной влажности;
· Внешний контроллер;
· По показаниям датчика относительной влажности;
· Датчик относительной влажности + контрольный датчик относительной влажности;
· Датчик температуры;
· Датчик температуры + контрольный датчик относительной влажности.
Возможно управление группой увлажнителей.
Для оптимального управления группой увлажнителей в одном воздуховоде можно соединить их последовательным интерфейсом.
Ведущий увлажнитель может управлять максимум 3 ведомыми увлажнителями по сети tLAN. 
Ведущий увлажнитель управляет работой каждого ведомого увлажнителя:
• включая и выключая его по мере необходимости;
• изменяя производительность распыления воды.
Только ведущий увлажнитель принимает и обрабатывает управляющие сигналы (от датчиков/гигростата/внешнего контроллера), а затем соответствующим образом корректирует работу ведомых увлажнителей. Какая производительность ведущего увлажнителя, такая и у всех ведомых.

[bookmark: _Toc124852187]2.1.3 Конструктивные особенности

Конструкция изделия представлена на рисунке 1. 

	
	
1 Графический терминал 
2 Крышка с замком 
3 Заглушки дополнительных кабельных вводов (входят в объем работ монтажной организации)
4 Кабельные вводы 
5 Отверстия забора воздуха 
6 Выключатель питания 
7 Вытяжной вентилятор 
8 Клеммная колодка
9 Трансформатор
10 Плата контроллера
11 Блок питания




Рисунок 1
Схема соединений ведущей панели управления представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2

Схема подключения клеммной колодки ведущей панели управления к клеммной колодке увлажнителя представлена на рисунке 3.

[image: ]

Рисунок 3


[bookmark: _Toc124852188]2.1.4 Основные технические характеристики изделия 


Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	
	
	UQ05CD0000 
	UQ09CD0000
	UQ18CD0000

	Потребляемая мощность
	Вт
	300
	600
	1200

	Электропитание
	В
	230

	Вес нетто
	кг
	8.3
	8.5
	10.3

	Вес брутто
	кг
	10.1
	10.5
	12

	Габариты (ШхВхГ)
	мм
	262х361х252

	Наличие памяти и возможности программирования
	-
	нет









Соответствие ультразвуковых увлажнителей и панелей управления, а также электрические характеристики ультразвуковых увлажнителей приведены в таблице 3.

Таблица 3

[image: ]

(1) допустимые отклонения питающего напряжения от номинального: -15%, +10%;
(2) отклонения от номинальных значений: +5%,-10% (EN 60335-1);
(3) максимальная мгновенная номинальная производительность распыления воды: средняя производительность распыления воды зависит от ряда внешних факторов, например, температуры окружающей среды, качества воды, распределительной системы.

Технические характеристики предохранителей приведены в таблице 4.

Таблица 4
[image: ]

Варианты сечения кабеля питания 48В= для подключения увлажнителя к панели управления приведены в таблице 5. Минимальное сечение зависит от длины кабеля. Подходят кабели, рассчитанные на рабочее напряжение ≥ 300В~ и рабочую температуру ≥ 90°C.


Таблица 5

[image: ]


[bookmark: _Toc124852189]2.1.5 Требования к расположению изделия

Панель управления предназначена для установки на стену и имеет вентилятор для хорошего охлаждения. Ниже на рисунке 4 показаны минимальные расстояния в мм (дюймах) по периметру шкафа, необходимые для нормальной циркуляции воздуха и работ внутри панели.

[image: ]


Рисунок 4


[bookmark: _Toc124852190]2.1.6 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5


[bookmark: _Toc124852191]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 6.

[image: руки с коробкой][image: ][image: ][image: ][image: ]
Рисунок 6


3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc124852192][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 6.

Таблица 6

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Панель управления
	1

	2. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1


4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc124852193]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на аксессуары Carel составляет 1 год, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.
	Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.



5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref70416297][bookmark: _Ref70418144][bookmark: _Toc124852194] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc124852195]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Панель управления

                                UQ_CD0000
                          (наименование модели)                                                                   (заводской номер)
		


Упакована:                                 CAREL INDUSTRIES S.p.A
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc124852196] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Панель управления

                                 UQ_CD0000
                                (наименование модели)                                                                (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184][bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc124852197] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 


9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref70418165][bookmark: безопасность][bookmark: _Toc124852198] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

Перед включением увлажнителя необходимо проверить электрические соединения увлажнителя и панели управления.
Перед электромонтажом убедитесь, что увлажнитель и панель управления обесточены.
Убедитесь, что характеристики источника питания, к которому подсоединяется панель управления увлажнителя, соответствуют паспортным.
Подключите следующие кабели от панели управления к увлажнителю:
1. +48В=/ -48В= от блока питания;
2. +24В~/ -24В~ от трансформатора;
3. последовательный кабель RS485.
Во избежание помех прокладывайте кабель питания отдельно от сигнальных кабелей датчиков.

[bookmark: _Toc124852199]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».





10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref70418185][bookmark: _Ref71107481][bookmark: _Toc124852200] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
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11 [bookmark: _Toc124852201] ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Причины неисправностей и способы их устранения представлены в таблице 7.

Таблица 7

	Неисправность 
	Возможная причина
	Метод устранения

	Главный датчик
неисправен
или отсоединился
	Кабель поврежден/ отсоединился/неправильно подсоединен
	Проверьте сигнал

	Контрольный датчик
неисправен
или отсоединился
	Кабель поврежден/
отсоединился/неправильно подсоединен.
	Проверьте сигнал

	Высокая влажность
	По показаниям датчика относительная влажность выше 80%
	Проверьте сигнал/кабель датчика
влажности

	Низкая влажность
	По показаниям датчика относительная влажность ниже 20%
	Проверьте сигнал/кабель датчика
влажности

	Нет соединения
	Нет соединения между шкафом управления и увлажнителем
	Проверьте:
• последовательный кабель
• кабель питания
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	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


13 [bookmark: _Toc124852203] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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Инв. № подл.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
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