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1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc201070126] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Адиабатический ультразвуковой увлажнитель 
промышленного назначения

	Модель изделия
	UU01GD0001

	Артикул изделия
	UU01GD0001

	Описание изделия
	Увлажнение воздуха в помещениях различного назначения

	Назначение
	Оборудование предназначено для установки в водяных фанкойлах с целью увлажнения обрабатываемого ими воздуха; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2025

	Срок службы
	7 лет

	Информация о подтверждении соответствия
	Декларация соответствия требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ЕАЭС N RU Д-IT.НВ54.В.07786/20
(срок действия с 28.12.2020 до 27.12.2025)

	Изготовитель
	CAREL INDUSTRIES S.p.A.

	Страна производства
	Итальянская республика 

	Адрес изготовителя
	Via dell'Industria, 11, 35020 Brugine (Padova), Italy

	Торговая марка изделия
	Carel

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Общество с ограниченной ответственностью «Карел Рус»
ОГРН 1107847060914, ИНН/КПП 
Юр. адрес: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера Д, помещение 10-Н, офис 43-45
Факт. адрес: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера Д, помещение 10-Н, офис 43-45
Телефон: +7 (812) 318-02-36, 
E-mail: info@carelrussia.com


	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc201070128]2.1.1 Описание изделия

Адиабатический ультразвуковой увлажнитель UU01GD0001, из линейки ультразвуковых увлажнителей humiSonic compact, предназначен для монтажа в фанкойлах и обеспечивает адиабатическое увлажнение воздуха, обрабатываемого фанкойлами.
Изделие устанавливается внутри фанкойла на потоке воздуха и распыляет воду в виде мельчайших капелек (1 мкм), которые затем испаряются в потоке воздуха.
Компоненты увлажнителя, контактирующие с деминерализованной водой, выполнены из специального пластика. Ультразвуковой увлажнитель работает на деминерализованной воде. Можно использовать обычную водопроводную воду, но срок службы пьезоэлектрического элемента сократится.
Изделие легко устанавливается в фанкойл при помощи крепёжного кронштейна, входящего в комплект поставки. Производительность увлажнения модели UU01GD000 составляет 1 л/ч.

[bookmark: _Toc201070129]2.1.2 Принцип работы

Увлажнители humiSonic работают по принципу ультразвукового мелкодисперсного распыления деминерализованной воды. Условно можно выделить следующие основные этапы работы:
· через заливной электромагнитный клапан вода поступает в резервуар, наполняя его до определенного уровня, контролируемого датчиком уровня;
· если функция самодиагностики включена (по умолчанию), сливной электромагнитный клапан периодически открывается, вода из бачка сливается (это необходимо для очистки бачка от остатков грязи и посторонних частиц). затем вода снова заливается в бачок до определенного уровня;
· увлажнитель начинает распылять воду ультразвуком (поток воздуха подхватывает крошечные капельки воды и распределяет их вокруг);
· вода по мере необходимости доливается в бачок до рекомендованного уровня, отслеживаемого датчиком уровня.
Поступающий в ультразвуковой увлажнитель сигнал напряжения преобразуется колебательным контуром в высокочастотный сигнал (1,7 Мгц). Этот сигнал поступает на пьезоэлектрическую пластинку, верхняя часть которой находится в контакте с водой и начинает совершать колебательные движения высокой частоты. Верхняя часть пластинки совершает 1,7 млн. колебаний в секунду и, учитывая инерцию массы, такая высокая скорость не позволяет воде падать. В итоге, пьезоэлектрическая пластинка образует над собой столбик воды. Когда пластинка движется вниз, образуется вакуум, поскольку вода не успевает за очень быстрыми вибрациями пластинки. Образовавшаяся полость ведет к появлению пузырьков, которые выталкиваются к краю столбика воды в момент, когда пластинка начинает двигаться вверх. В результате, они сталкиваются. В ходе данного процессе получаются крошечные капельки воды, образующиеся на краю столбика воды. В результате, пересекающиеся звуковые волны, образующиеся прямо под поверхностью воды, формируют крошечные капельки воды, которые отделяются и превращаются в мелкодисперсный водяной туман, моментально впитывающийся струей воздуха.
Увлажнитель humiSonic комплектуется встроенной платой управления, поэтому дополнительные платы управления не требуются. Увлажнитель получает электропитание от преобразователя (поставляется в комплекте с изделием), а сигнал управления идет на сухой контакт (включение/выключение). Управление работой увлажнителя может
осуществляться по встроенному микродатчику влажности (опция) или по последовательной сети по
протоколу Modbus® или CAREL. При условии установки дополнительной платы увлажнитель humiSonic может работать под управлением внешнего сигнала (например, 0–10 В, 4–20 мА и.т.д.) или других активных датчиков.

[bookmark: _Toc201070130]2.1.3 Внешний вид и конструктивные особенности

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1
Конструкция изделия представлена на рисунке 2. 

	
	
A Бачок для воды с пьезоэлементами
B Монтажный кронштейн с платой управления 
C Клапан подачи воды 
D Клапан слива воды 




Рисунок 2
Функциональная схема работы изделия представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3
[bookmark: _Toc201070131]2.1.4 Основные технические характеристики изделия 

Технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристики
	Единица измерения
	Значение

	Общие данные

	Максимальная производительность увлажнения
	кг/ч
	1.0

	Патрубок пара - Ø
	мм
	40

	Патрубок подвода воды
	мм (дюйм)
	G 1/8” F (внутр. резьба)

	Температура воды на входе 
	°C
	1 до 40 (33.8 до 104)

	Давление воды на входе 
	бар
	1 - 4

	Мгновенный расход воды на входе 
	л/мин.
	0.6

	Патрубок слива воды
	мм 
	10 мм. (наружная резьба) 

	Мгновенный расход воды на сливе
	л/мин.
	7

	Максимальная потребляемая мощность
	Вт
	100

	Рабочая температура окружающей среды 
	°C
	1...55

	Относительная влажность окружающей среды
	%
	10...60

	Электропитание 
	В/Гц
	24 В / 50–60 Гц (трансформатор 220/24 Вольт в комплекте)

	Вес 
	В упаковке
	кг

	
	Нетто
	кг

	Варианты управления

	Входы сигналов управления, поддерживаются  сигналы:
	0–10 В пост. тока, 2–10 В пост. тока, 0–20 мА, 4–20 мА, 

	Релейные выходы тревоги
	24 В (не более 3 Вт)

	Вход сигнала дистанционного управления
	сухой контакт, сопротивление не более 100 Ом, Vмакс. = 5 В пост. тока, Iмакс. = 5 мА



Для нормальной работы изделия необходима деминерализованная вода с химическими/физическими характеристиками, указанными в таблице. Как правило, для воды с такими свойствами требуется применять систему обратного осмоса.

Требования к характеристикам воды представлены в таблице 3.

Таблица 3.

	Характеристика
	Значение

	Удельная электропроводность при 20 °C 
	от 0 до 50 мкСм/см

	Общая жесткость 
	от 0 до 25 мг/л CaCO3

	Временная жесткость 
	от 0 до 15 мг/л CaCO3

	Общее количество растворенных твердых примесей (cR)
	в зависимости от удельной электропроводности

	Сухие отложения при 180 °C 
	в зависимости от удельной электропроводности

	Железо + марганец 
	0 мг/л Fe+Mn

	Хлор 
	от 0 до 10 ppm Cl

	Диоксид кремния 
	от 0 до 1 мг/л SiO2

	Ионы хлора 
	0 мг/л Cl




[bookmark: _Toc201070132]2.1.5 Требования к установке изделия

1. Подготовьте два отверстия в фанкойле, как показано на рис. 3а, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить детали внутри фанкойла;
2. Прикрепите кронштейн с помощью двух прилагаемых винтов M4x12 (см. рис. 3б), предварительно проверив горизонтальное положение с помощью уровня;
3. Подсоедините клапаны, как показано на рис. 4
4. Захватите резервуар B двумя руками, поместите резервуар вертикально на крепежную конструкцию сначала выровняв коннектор на баке, а затем шланги заполнения и слива с соответствующими клапанами, как показано на рис. 5

[image: ]
Рисунок 3

[image: ]
Рисунок 4
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Рисунок 5

[bookmark: _Toc201070133]2.1.6 Дополнительные опциональные элементы для установки изделия на оборудовании. 

в комплект поставки увлажнителя не входят: водопроводный шланг, распределительная трубка, воздушная форсунка, Г-образный патрубок и диффузор.

1. Воздухозаборный патрубок UUKCY00000  - устанавливается сверху вентилятора (вместо защитной решетки), когда нужно брать воздух из другого места, а не оттуда, где стоит увлажнитель
[image: ]
2. Г-образный патрубок Угловой патрубок UUKHS00000 устанавливается на крышку и/или форсунку вентилятора, чтобы уменьшить высоту увлажнителя.
[image: ]

3. Диффузор. Диффузор UUKDF00000 устанавливается на крышку, чтобы распылять
воду прямо в этом помещении.

[image: ]

[bookmark: _Toc201070134]2.1.7 Примеры установки изделия на оборудовании:
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Установка на фанкойле.			Установка на воздуховоде








[bookmark: _Toc201070135]2.1.8 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 6.

[image: ]

Рисунок 6

[bookmark: _Toc201070136]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7
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Комплектность изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Адиабатический ультразвуковой увлажнитель
	1

	2. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1
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 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на увлажнители Carel составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.
	Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.
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	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
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 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Адиабатический ультразвуковой увлажнитель 

                                UU01GD0001
                          (наименование модели)                                                                  (заводской номер)
		


Упакован(а):                                 CAREL INDUSTRIES S.p.A
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc201070141] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Адиабатический ультразвуковой увлажнитель 

                                 UU01GD0001
                                (наименование модели)                                                               (заводской номер)
										
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184][bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc201070142] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 
Изделие произведено с применением металлических и пластиковых деталей. 
Необходимо соблюдать следующие правила:
1. Изделия не утилизируются вместе с обычными городскими отходами, а собираются и утилизируются отдельно;
2. Следует направлять изделие в государственные или частные организации по сбору и переработке отходов, утвержденные государственными законами. Также можно вернуть отработавшее ресурс оборудование дистрибьютору при приобретении нового оборудования;
3. Изделие может содержать опасные для здоровья вещества: ненадлежащая эксплуатация или утилизация изделия может нанести вред здоровью людей и окружающей среде;
4. Символ перечеркнутого мусорного ящика, указанный на изделии, упаковочном материале или руководстве по эксплуатации, означает, что изделие утилизируется отдельно;
5. Наказание за незаконную утилизацию электрических и электронных изделий устанавливается государственными органами надзора за ликвидацией отходов.

[image: ]
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 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

Запрещается размещать увлажнитель в таком месте, где он может намокать.
Увлажнитель можно включать (начинать распыление воды) только при условии, что работает вентилятор фанкойла или системы вентиляции в которой установлен увлажнитель.
Нельзя начинать распыление воды, если в воздуховоде отсутствует поток воздуха, потому что это может повредить одно или сразу несколько устройств увлажнителя.
Разрешается использовать только деминерализованную воду.
Перед каждым увлажнителем устанавливается запорный вентиль;
Водопроводные соединительные детали трубок/шлангов, находящиеся в контакте с деминерализованной водой, изготавливаются из подходящего материала (например, ПВХ или нержавеющей стали);
Водопроводные трубки должны быть чистыми без посторонних частиц и грязи. Поэтому, перед подсоединением трубок к увлажнителю их необходимо тщательно вычистить. перед подсоединением водопровода убедитесь, что увлажнитель не подсоединен к сети электропитания.
По окончании монтажа нужно включить подачу воду примерно на 30 минут, чтобы промыть водопроводную трубку. Вода не должна доходить до увлажнителя, а сразу идти на слив. После монтажа вентиля необходимо промывать водопроводную трубку водой, чтобы вымыть из нее все остатки грязи и масла, иначе они попадут в увлажнитель.
Диаметр сливной трубки должен быть не менее 6 мм. Она должна быть прямой, чтобы вода могла течь беспрепятственно. Слив организуется в соответствии с требованиями государственных стандартов и местных правил. На линии устанавливается воронка, чтобы линия не была закрытой, и гидрозатвор для защиты от неприятного запаха. Для нормального стока воды сливная линия должна идти под небольшим нисходящим углом.
Отверстия подачи распыляемой воды и забора воздуха должны всегда оставаться открытыми.
Всегда проверяйте на отсутствие утечек воды. Если во время работы увлажнителя на него будет попадать вода, это может привести к короткому замыканию.
Если есть вероятность замерзания воды, водопроводные трубки обматываются теплоизоляцией.
Запрещается добавлять дезинфицирующие и антикоррозионные средства в воду, потому что могут это может стать причиной выхода увлажнителя из строя и раздражений слизистых оболочек;
Запрещается использовать воду из скважин, техническую воду и воду из контуров охлаждения, а также любую другую воду, которая может содержать потенциально опасные химические вещества или
Бактерии.
Перед электромонтажом убедитесь, что увлажнитель и электрораспределительный шкаф управления обесточены.
Убедитесь, что характеристики источника питания, к которому подсоединяется шкаф управления увлажнителя, соответствуют паспортным.
Важно: перед выполнением любых мероприятий необходимо:
• обесточить увлажнителем выключателем (в положение ВЫКЛ) шкафа управления;
• слить воду из бачка.
Заливной клапан в нормальном состоянии закрыт, а сливной открыт, поэтому при выключении питания увлажнителя вода сливается автоматически.
Примечание: профилактическое обслуживание увлажнителя необходимо для поддержания оптимального рабочего состояния. В рамках техобслуживания проводятся следующие мероприятия:
• проверка плотности электрических соединений;
• чистка и визуальный осмотр устройств;
• проверка уровня воды и отсутствия течи.
Важно:
• пьезоэлектрические элементы очень хрупкие, поэтому при чистке внутренних поверхностей бачка необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не поцарапать их, например, отверткой;

[bookmark: _Toc201070144]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание
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работу
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11 [bookmark: _Toc201070146] ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Причины неисправностей и способы их устранения представлены в таблице 5.

Таблица 5

	Неисправность 
	Возможная причина
	Проверка
	Метод устранения

	Увлажнитель не
распыляет воду
	Питание
	
	
	

	
	
	Нет электропитания
	Измерьте напряжение на входе питания
увлажнителя
	Восстановите электропитание

	
	
	Неисправность блока питания
	Проверка
	Замените блок питания

	
	Водоснабжение
	Перекрыт клапан перед увлажнителем
	Измерьте напряжение на выходе блока
питания
	Откройте клапан

	Увлажнитель
распыляет мало воды
	Питание

	Низкое питающее напряжение
	Измерьте напряжение на выходе трансформатора
	Если трансформатор
поврежден, замените

	
	Водоснабжение
	Высокий уровень воды во время работы и она
переливается
	Визуальный осмотр
	См. таблицу 6)


	
	Другие

	Увлажнитель находится не горизонтально
	Визуальный осмотр
	Отрегулируйте положение

	Увлажнитель не
распыляет воду
	В бачке скопилась грязь и посторонние частицы (*)
	
	Почистите внутренние
поверхности бачка

	
	Плохо работают пьезоэлектрические элементы
	Средний срок службы пьезоэлектрического
элемента от 10 000 до 15 000 часов работы
	Замените

	Увлажнитель
распыляет мало воды
	В бачке скопилась грязь и посторонние частицы (*)
	Проверьте внутри увлажнителя
	Почистите внутренние
стенки увлажнителя и замените пьезоэлектрические
элементы

	
	На поверхности пьезоэлектрических элементов известковые отложения (*)
	
	



(*) Этих неисправностей можно избежать, если своевременно проводить профилактическое техобслуживание.




12 [bookmark: _Toc201070147] ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
[bookmark: _Toc85727955][bookmark: _Ref86669856][bookmark: _Ref89259675][bookmark: трансп][bookmark: _Toc201070148]12.1 Транспортировка

Проверьте состояние увлажнителя и немедленно уведомите грузоперевозчика в письменном виде о любых выявленных повреждениях вследствие небрежной или неправильной транспортировки.
Перед вскрытием упаковки перевезите увлажнитель на место эксплуатации в соответствии с правилами техники безопасности (грузоподъемные стропы пропускаются под основанием упаковки
увлажнителя).
Вскройте картонную коробку, вытащите упаковочную набивку и извлеките увлажнитель из коробки.

[bookmark: _Toc85529595][bookmark: _Toc85727956][bookmark: _Ref86669870][bookmark: хранение][bookmark: _Toc201070149]12.2 Хранение


	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


13 [bookmark: _Toc201070150] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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Дата
Лист
Изм.
Лист
3
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Подп. и дата
Подп. и дата
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