28.25.12.190

(код продукции)

АДИАБАТИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ UU01GD0001

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

UU01GD0001.ПС

наименование документа

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	4

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

2.1.1 Описание изделия	5

2.1.2 Принцип работы	5

2.1.3 Внешний вид и конструктивные особенности	6

2.1.4 Основные технические характеристики изделия	7

2.1.5 Требования к установке изделия	8

2.1.6 Дополнительные опциональные элементы для установки изделия на оборудовании.	9

2.1.7 Примеры установки изделия на оборудовании:	9

2.1.8 Чертеж изделия	10

2.2 Маркировка	10

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	11

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	12

5	КОНСЕРВАЦИЯ	13

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	14

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	15

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	16

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	17

9.1 Общие требования	18

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	19

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20

12	ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	21

12.1 Транспортировка	21

12.2 Хранение	21

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	22

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством адиабатического ультразвукового увлажнителя промышленного назначения UU01GD0001 (далее по тексту – «изделие»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Адиабатический ультразвуковой увлажнитель промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | UU01GD0001 |
| Артикул изделия | UU01GD0001 |
| Описание изделия | Увлажнение воздуха в помещениях различного назначения |
| Назначение | Оборудование предназначено для установки в водяных фанкойлах с целью увлажнения обрабатываемого ими воздуха; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания/невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2025 |
| Срок службы | 7 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-IT.НВ54.В.07786/20 (срок действия с 28.12.2020 до 27.12.2025) |
| Изготовитель | CAREL INDUSTRIES S.p.A. |
| Страна производства | Итальянская республика |
| Адрес изготовителя | Via dell'Industria, 11, 35020 Brugine (Padova), Italy |
| Торговая марка изделия | Carel |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Общество с ограниченной ответственностью «Карел Рус» ОГРН 1107847060914, ИНН/КПП Юр. адрес: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера Д, помещение 10-Н, офис 43-45 Факт. адрес: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера Д, помещение 10-Н, офис 43-45 Телефон: +7 (812) 318-02-36, E-mail: info@carelrussia.com |
| Импортёр | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1 Описание изделия

Адиабатический ультразвуковой увлажнитель UU01GD0001, из линейки ультразвуковых увлажнителей humiSonic compact, предназначен для монтажа в фанкойлах и обеспечивает адиабатическое увлажнение воздуха, обрабатываемого фанкойлами.

Изделие устанавливается внутри фанкойла на потоке воздуха и распыляет воду в виде мельчайших капелек (1 мкм), которые затем испаряются в потоке воздуха.

Компоненты увлажнителя, контактирующие с деминерализованной водой, выполнены из специального пластика. Ультразвуковой увлажнитель работает на деминерализованной воде. Можно использовать обычную водопроводную воду, но срок службы пьезоэлектрического элемента сократится.

Изделие легко устанавливается в фанкойл при помощи крепёжного кронштейна, входящего в комплект поставки. Производительность увлажнения модели UU01GD000 составляет 1 л/ч.

2.1.2 Принцип работы

Увлажнители humiSonic работают по принципу ультразвукового мелкодисперсного распыления деминерализованной воды. Условно можно выделить следующие основные этапы работы:

- через заливной электромагнитный клапан вода поступает в резервуар, наполняя его до определенного уровня, контролируемого датчиком уровня;

- если функция самодиагностики включена (по умолчанию), сливной электромагнитный клапан периодически открывается, вода из бачка сливается (это необходимо для очистки бачка от остатков грязи и посторонних частиц). затем вода снова заливается в бачок до определенного уровня;

- увлажнитель начинает распылять воду ультразвуком (поток воздуха подхватывает крошечные капельки воды и распределяет их вокруг);

- вода по мере необходимости доливается в бачок до рекомендованного уровня, отслеживаемого датчиком уровня.

Поступающий в ультразвуковой увлажнитель сигнал напряжения преобразуется колебательным контуром в высокочастотный сигнал (1,7 Мгц). Этот сигнал поступает на пьезоэлектрическую пластинку, верхняя часть которой находится в контакте с водой и начинает совершать колебательные движения высокой частоты. Верхняя часть пластинки совершает 1,7 млн. колебаний в секунду и, учитывая инерцию массы, такая высокая скорость не позволяет воде падать. В итоге, пьезоэлектрическая пластинка образует над собой столбик воды. Когда пластинка движется вниз, образуется вакуум, поскольку вода не успевает за очень быстрыми вибрациями пластинки. Образовавшаяся полость ведет к появлению пузырьков, которые выталкиваются к краю столбика воды в момент, когда пластинка начинает двигаться вверх. В результате, они сталкиваются. В ходе данного процессе получаются крошечные капельки воды, образующиеся на краю столбика воды. В результате, пересекающиеся звуковые волны, образующиеся прямо под поверхностью воды, формируют крошечные капельки воды, которые отделяются и превращаются в мелкодисперсный водяной туман, моментально впитывающийся струей воздуха.

Увлажнитель humiSonic комплектуется встроенной платой управления, поэтому дополнительные платы управления не требуются. Увлажнитель получает электропитание от преобразователя (поставляется в комплекте с изделием), а сигнал управления идет на сухой контакт (включение/выключение). Управление работой увлажнителя может
осуществляться по встроенному микродатчику влажности (опция) или по последовательной сети по
протоколу Modbus® или CAREL. При условии установки дополнительной платы увлажнитель humiSonic может работать под управлением внешнего сигнала (например, 0–10 В, 4–20 мА и.т.д.) или других активных датчиков.

2.1.3 Внешний вид и конструктивные особенности

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

Конструкция изделия представлена на рисунке 2.

|  | A Бачок для воды с пьезоэлементами B Монтажный кронштейн с платой управления C Клапан подачи воды D Клапан слива воды |
| --- | --- |

Рисунок 2

Функциональная схема работы изделия представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

2.1.4 Основные технические характеристики изделия

Технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристики | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| Максимальная производительность увлажнения | кг/ч | 1.0 |
| Патрубок пара - Ø | мм | 40 |
| Патрубок подвода воды | мм (дюйм) | G 1/8” F (внутр. резьба) |
| Температура воды на входе | °C | 1 до 40 (33.8 до 104) |
| Давление воды на входе | бар | 1 - 4 |
| Мгновенный расход воды на входе | л/мин. | 0.6 |
| Патрубок слива воды | мм | 10 мм. (наружная резьба) |
| Мгновенный расход воды на сливе | л/мин. | 7 |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 100 |
| Рабочая температура окружающей среды | °C | 1...55 |
| Относительная влажность окружающей среды | % | 10...60 |
| Электропитание | В/Гц | 24 В / 50–60 Гц (трансформатор 220/24 Вольт в комплекте) |
| Вес | В упаковке | кг |
|  | Нетто | кг |
| Варианты управления |  |  |
| Входы сигналов управления, поддерживаются сигналы: | 0–10 В пост. тока, 2–10 В пост. тока, 0–20 мА, 4–20 мА, |  |
| Релейные выходы тревоги | 24 В (не более 3 Вт) |  |
| Вход сигнала дистанционного управления | сухой контакт, сопротивление не более 100 Ом, Vмакс. = 5 В пост. тока, Iмакс. = 5 мА |  |

Для нормальной работы изделия необходима деминерализованная вода с химическими/физическими характеристиками, указанными в таблице. Как правило, для воды с такими свойствами требуется применять систему обратного осмоса.

Требования к характеристикам воды представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Удельная электропроводность при 20 °C | от 0 до 50 мкСм/см |
| Общая жесткость | от 0 до 25 мг/л CaCO3 |
| Временная жесткость | от 0 до 15 мг/л CaCO3 |
| Общее количество растворенных твердых примесей (cR) | в зависимости от удельной электропроводности |
| Сухие отложения при 180 °C | в зависимости от удельной электропроводности |
| Железо + марганец | 0 мг/л Fe+Mn |
| Хлор | от 0 до 10 ppm Cl |
| Диоксид кремния | от 0 до 1 мг/л SiO2 |
| Ионы хлора | 0 мг/л Cl |

2.1.5 Требования к установке изделия

- Подготовьте два отверстия в фанкойле, как показано на рис. 3а, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить детали внутри фанкойла;

- Прикрепите кронштейн с помощью двух прилагаемых винтов M4x12 (см. рис. 3б), предварительно проверив горизонтальное положение с помощью уровня;

- Подсоедините клапаны, как показано на рис. 4

- Захватите резервуар B двумя руками, поместите резервуар вертикально на крепежную конструкцию сначала выровняв коннектор на баке, а затем шланги заполнения и слива с соответствующими клапанами, как показано на рис. 5

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

2.1.6 Дополнительные опциональные элементы для установки изделия на оборудовании.

в комплект поставки увлажнителя не входят: водопроводный шланг, распределительная трубка, воздушная форсунка, Г-образный патрубок и диффузор.

- Воздухозаборный патрубок UUKCY00000  - устанавливается сверху вентилятора (вместо защитной решетки), когда нужно брать воздух из другого места, а не оттуда, где стоит увлажнитель

- Г-образный патрубок Угловой патрубок UUKHS00000 устанавливается на крышку и/или форсунку вентилятора, чтобы уменьшить высоту увлажнителя.

- Диффузор. Диффузор UUKDF00000 устанавливается на крышку, чтобы распылять
воду прямо в этом помещении.

2.1.7 Примеры установки изделия на оборудовании:

Установка на фанкойле.			Установка на воздуховоде

2.1.8 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 6.

Рисунок 6

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 7.

Рисунок 7

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Адиабатический ультразвуковой увлажнитель | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на увлажнители Carel составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в

зависимости от типа оборудования.

Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Адиабатический ультразвуковой увлажнитель

UU01GD0001

(наименование модели)                                                                  (заводской номер)

Упакован(а):                                 CAREL INDUSTRIES S.p.A

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адиабатический ультразвуковой увлажнитель

UU01GD0001

(наименование модели)                                                               (заводской номер)

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Изделие произведено с применением металлических и пластиковых деталей.

Необходимо соблюдать следующие правила:

1. Изделия не утилизируются вместе с обычными городскими отходами, а собираются и утилизируются отдельно;

2. Следует направлять изделие в государственные или частные организации по сбору и переработке отходов, утвержденные государственными законами. Также можно вернуть отработавшее ресурс оборудование дистрибьютору при приобретении нового оборудования;

3. Изделие может содержать опасные для здоровья вещества: ненадлежащая эксплуатация или утилизация изделия может нанести вред здоровью людей и окружающей среде;

4. Символ перечеркнутого мусорного ящика, указанный на изделии, упаковочном материале или руководстве по эксплуатации, означает, что изделие утилизируется отдельно;

5. Наказание за незаконную утилизацию электрических и электронных изделий устанавливается государственными органами надзора за ликвидацией отходов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается размещать увлажнитель в таком месте, где он может намокать.

Увлажнитель можно включать (начинать распыление воды) только при условии, что работает вентилятор фанкойла или системы вентиляции в которой установлен увлажнитель.

Нельзя начинать распыление воды, если в воздуховоде отсутствует поток воздуха, потому что это может повредить одно или сразу несколько устройств увлажнителя.

Разрешается использовать только деминерализованную воду.

Перед каждым увлажнителем устанавливается запорный вентиль;

Водопроводные соединительные детали трубок/шлангов, находящиеся в контакте с деминерализованной водой, изготавливаются из подходящего материала (например, ПВХ или нержавеющей стали);

Водопроводные трубки должны быть чистыми без посторонних частиц и грязи. Поэтому, перед подсоединением трубок к увлажнителю их необходимо тщательно вычистить. перед подсоединением водопровода убедитесь, что увлажнитель не подсоединен к сети электропитания.

По окончании монтажа нужно включить подачу воду примерно на 30 минут, чтобы промыть водопроводную трубку. Вода не должна доходить до увлажнителя, а сразу идти на слив. После монтажа вентиля необходимо промывать водопроводную трубку водой, чтобы вымыть из нее все остатки грязи и масла, иначе они попадут в увлажнитель.

Диаметр сливной трубки должен быть не менее 6 мм. Она должна быть прямой, чтобы вода могла течь беспрепятственно. Слив организуется в соответствии с требованиями государственных стандартов и местных правил. На линии устанавливается воронка, чтобы линия не была закрытой, и гидрозатвор для защиты от неприятного запаха. Для нормального стока воды сливная линия должна идти под небольшим нисходящим углом.

Отверстия подачи распыляемой воды и забора воздуха должны всегда оставаться открытыми.

Всегда проверяйте на отсутствие утечек воды. Если во время работы увлажнителя на него будет попадать вода, это может привести к короткому замыканию.

Если есть вероятность замерзания воды, водопроводные трубки обматываются теплоизоляцией.

Запрещается добавлять дезинфицирующие и антикоррозионные средства в воду, потому что могут это может стать причиной выхода увлажнителя из строя и раздражений слизистых оболочек;

Запрещается использовать воду из скважин, техническую воду и воду из контуров охлаждения, а также любую другую воду, которая может содержать потенциально опасные химические вещества или

Бактерии.

Перед электромонтажом убедитесь, что увлажнитель и электрораспределительный шкаф управления обесточены.

Убедитесь, что характеристики источника питания, к которому подсоединяется шкаф управления увлажнителя, соответствуют паспортным.

Важно: перед выполнением любых мероприятий необходимо:

• обесточить увлажнителем выключателем (в положение ВЫКЛ) шкафа управления;

• слить воду из бачка.

Заливной клапан в нормальном состоянии закрыт, а сливной открыт, поэтому при выключении питания увлажнителя вода сливается автоматически.

Примечание: профилактическое обслуживание увлажнителя необходимо для поддержания оптимального рабочего состояния. В рамках техобслуживания проводятся следующие мероприятия:

• проверка плотности электрических соединений;

• чистка и визуальный осмотр устройств;

• проверка уровня воды и отсутствия течи.

Важно:

• пьезоэлектрические элементы очень хрупкие, поэтому при чистке внутренних поверхностей бачка необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не поцарапать их, например, отверткой;

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причины неисправностей и способы их устранения представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Неисправность | Возможная причина |  | Проверка | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлажнитель не распыляет воду | Питание |  |  |  |
|  |  | Нет электропитания | Измерьте напряжение на входе питания увлажнителя | Восстановите электропитание |
|  |  | Неисправность блока питания | Проверка | Замените блок питания |
|  | Водоснабжение | Перекрыт клапан перед увлажнителем | Измерьте напряжение на выходе блока питания | Откройте клапан |
| Увлажнитель распыляет мало воды | Питание | Низкое питающее напряжение | Измерьте напряжение на выходе трансформатора | Если трансформатор поврежден, замените |
|  | Водоснабжение | Высокий уровень воды во время работы и она переливается | Визуальный осмотр | См. таблицу 6) |
|  | Другие | Увлажнитель находится не горизонтально | Визуальный осмотр | Отрегулируйте положение |
| Увлажнитель не распыляет воду | В бачке скопилась грязь и посторонние частицы (*) |  |  | Почистите внутренние поверхности бачка |
|  | Плохо работают пьезоэлектрические элементы |  | Средний срок службы пьезоэлектрического элемента от 10 000 до 15 000 часов работы | Замените |
| Увлажнитель распыляет мало воды | В бачке скопилась грязь и посторонние частицы (*) |  | Проверьте внутри увлажнителя | Почистите внутренние стенки увлажнителя и замените пьезоэлектрические элементы |
|  | На поверхности пьезоэлектрических элементов известковые отложения (*) |  |  |  |

(*) Этих неисправностей можно избежать, если своевременно проводить профилактическое техобслуживание.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

12.1 Транспортировка

Проверьте состояние увлажнителя и немедленно уведомите грузоперевозчика в письменном виде о любых выявленных повреждениях вследствие небрежной или неправильной транспортировки.

Перед вскрытием упаковки перевезите увлажнитель на место эксплуатации в соответствии с правилами техники безопасности (грузоподъемные стропы пропускаются под основанием упаковки

увлажнителя).

Вскройте картонную коробку, вытащите упаковочную набивку и извлеките увлажнитель из коробки.

12.2 Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |